ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

(ЗАО «ЮКЖД»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запроса предложений

на право заключения договора по ремонту закрытого распределительного устройства 10 кВ тяговой подстанции Ереван с заменой двух вводных ячеек на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты по коду №ЮКЖД-ЗП 022/011

# Ереван

2022 г.

- Условия проведения запроса предложений

# Приложение №1 к извещению:

| № | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения конкурентной закупки и номер закупки | Запрос предложений в бумажной форме. |
| 1.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД» | Организатор: Отдел конкурсных процедур, Дирекции материально-технологического обеспечения ЗАО «ЮКЖД» Место нахождения заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32 Почтовый адрес заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: (+374) 60 46-31-74 |
| 1.3 | Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт закрытого распределительного устройства 10 кВ тяговой подстанции Ереван с заменой двух вводных ячеек на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты. |
| 1.4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения о возможности привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору | Место оказания услуг: РА, г. Ереван, ул. Арцаха 34, тяговая подстанция Ереван. Срок выполнения работ: не более 150 календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. |
| 1.5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена договора (максимальная сумма расходов) приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС) составляет: 23 651 055,56 (двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьдесят пять целых пятьдесят шесть сотых) драм РА без учета НДС или 28 381 266,6 (двадцать восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть целых, шесть десятых) драм РА с НДС. |
| 1.6 | Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД») | Обеспечение заявки не предусмотрено |
| 1.7 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие | Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»). |
| 1.8 | Срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений | Документация размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''. Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' с момента ее опубликования без ограничений. |
| 1.9 | Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте «05» мая 2022г. с 9:00 до 18:00 Дата окончания срока подачи заявок - «19» мая 2022г. с 9:00 до 18:00 Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212. |
| 1.10 | Право отказа от проведения процедуры | Заказчик может отказаться от проведения конкурентной закупки в любой момент до рассмотрения конкурентной заявки и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, который такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок. |
| 1.11 | Информация об отклонении заявки, не соответствующей требованиям, изложенным в документации о конкурентной услуге | Заказчик может отклонить представленные заявки в случае: - несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений; - предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений; - указания цены товаров, работ, услуг и/или цены за единицу товара, работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы, услуги (если такая цена установлена); - отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной услуге); - отказа от проведения запроса предложений. - Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок). |
| 1.12 | Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам указаны в пункте 2 и пункте 4.1 и 4.2 документации |
| 1.13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений | Документация должна предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 документации в соответствии с перечнем п.п. 1.25 |
| 1.14 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; | Предусмотрена предоплата в размере до 40% от суммы договора. Предоплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления средств на счет исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акта) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика по оплате работ считается исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика. |
| 1.15 | Порядок формирования цены договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Исполнителя, в том числе стоимость деталей и запасных частей, расходных материалов, стоимость тары для транспортировки запчастей, транспортных расходов Исполнителя, а также стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, всех видов налогов (кроме НДС), сборов, других обязательных платежей, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ. Цены указываются с учетом НДС и без учета НДС. |
| 1.16 | Порядок внесения изменений в документацию о конкурентной закупке и определения сроков продления подачи заявок в случае внесения изменений | ЗАО «ЮКЖД» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой услуге оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой услуге. |
| 1.17 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Заявки оцениваются и сопоставляются в соответствии методикой оценки пункт 4.3 документации. |
| 1.18 | Техническое задание | Техническое задание представлено в Приложении №2 |
| 1.19 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата (если организатором установлено требование обеспечения исполнения договора) | Обеспечение не предусмотрено. |
| 1.20 | Срок действия конкурентных заявок | Не устанавливается |
| 1.21 | Срок, в течение которого стороны должны подписать договор. | Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной услуги. |
| 1.22 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение объёмов работ/услуг, предусмотренных договором, при изменении потребности в работах/услугах, на которые заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС. |
| 1.23 | Выбор победителя | по итогам конкурса определяется один победитель. |
| 1.24 | Количество договоров и их виды | Количество заключаемых договоров: 1(один). Вид заключаемого договора: договор услуги. |
| 1.25 | Перечень документов, которые предоставляются для участия в запросе предложений | Для участия в запросе предложений участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: Приложение №3 (техническое предложение участника); Приложение №4 (форма заявки участника); Приложение №5 (сведения об участнике) Приложение №6 (информация о финансовом состоянии); Приложение №7 (подтверждение опыта участника); Приложение №8 (проект договора). и иные документы, указанные в п.п. 4.2.3.1 – 4.2.3.8; 5.1.4; |

- Квалификационные требования к участникам запроса предложений

    - Участник должен иметь опыт работ осуществления деятельности, предусмотренной настоящей документацией, а именно выполнение работ по ремонту, замене, монтажу распределительных устройств электроэнергии напряжением 10 кВ, высоковольтным испытаниям и пусконаладочным работам высоковольтного силового оборудования с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты.

    - В составе заявки участник должен представить техническое предложение (Приложение №3), оформленное в соответствии с техническим заданием, заверенное подписью и печатью участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

- Требование к услугам

  - Все требования к услуге/работам изложены в техническом задании (Приложение №2) к настоящей документации.

- Порядок проведения Запроса предложений

  - Участник запроса предложений

    - Участником признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.

    - К участию в запросе предложений допускаются участники, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, настоящей документации и представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе предложений.

    - Заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его заявке.

  - Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания и документации. Для подтверждения соответствия требованиям документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями документации.

    - Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в документации.

    - Участник должен соответствовать обязательным требованиям документации, а именно:

      - соответствие участников требованиям, установленным Применимым законодательством и принятыми во исполнение него нормативными правовыми актами в сфере закупочной деятельности к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

      - не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в работе/услуге;

      - не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Республики Армения и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Республики Армения, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; Данное требование подтверждается справкой из налогового органа.

      - отсутствие между участником и ЗАО «ЮКЖД» конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель   ЗАО «ЮКЖД», член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

      - предоставить документы, подтверждающие наличие опыта (Приложение №7) выполнения работ по предмету услуги за последние 5 лет, стоимость которых составляет не менее чем 50 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, техническом задании. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника) по предмету услуги. Соответствующий опыт подтверждается копиями актов и/или копиями договоров о выполнении работ, оказании услуг;

      - квалификационным требованиям (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требованиям, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в документации о конкурентной закупке и предусматривают: наличие ресурсов для исполнения договора, в том числе: производственных мощностей, профессиональной и технической квалификации, трудовых (необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора) и финансовых ресурсов, оборудования (на праве собственности или ином законном основании) и/или других материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора;

- а также деловой репутации.

      - Услуги, предлагаемые претендентом, должны соответствовать требованиям настоящей документации на проведение конкурентной процедуры, техническому заданию.

    - Отстранение участника от участия в конкурентной закупке или отказ ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если ЗАО «ЮКЖД» или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

    - Отстранение участника от участия в услугах может быть произведено при наличии просроченной задолженности перед ЗАО «ЮКЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения процедуры размещения заказа, в случае невыполнения обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинение вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» должны быть подтверждены решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом).

    - В случае отказа ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с участником, в том числе с победителем, по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, лице, с которым ЗАО «ЮКЖД» отказывается заключить договор, факте, являющемся основанием для такого отказа.

    - Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

    - При сопоставлении заявок и определении победителя запроса предложений будут учитываться:

      - Цена договора;

      - Период действия гарантийных обязательств;

      - Размер предоплаты;

      - Срок выполнения работ.

Таблица №1.

| № п/п | Критерий оценки | Макс. балл | Порядок оценки по критерию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 80 | Оценивается путем деления минимальной цены (с учетом НДС), из всех предложенных участниками на цену, предложенную каждым (j-ым) участником, (без учета НДС), по формуле: Цmin Бj = ────── * 80, где Цj j = 1…n, n – количество участников; Бj – количество баллов j-ого участника; Цj – цена, предложенная j-ым участником (с учетом НДС); Цmin – минимальная цена из всех предложенных участниками (с учетом НДС); |
| 2 | Гарантийный срок, в месяцах. | 10 | 12 месяцев – 0 баллов; От 13 до 24 месяцев. – 1 балл; От 25 до 35 месяцев – 5 баллов; 36 месяцев и более – 10 баллов. |
| 3 | Размер предоплаты, в %. | 5 | 40% - 1 балл; От 39% до 35% – 2 балла; От 34% до 30% – 3 балла; От 29% до 25% – 4 балла; Менее 25% – 5 баллов. |
| 4 | Срок выполнения работ (календарных дней) | 5 | 150 - 0 баллов; От 149 до 145– 1 балл; От 144 до 140 – 2 балла; От 139 до 135 – 3 балла; От 134 до 130 – 4 балла; менее 130 – 5 баллов. |

Далее подсчитывается количество набранных участниками баллов по всем критериям.

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов.

В случае, если в числе победителей окажется более одного участника, набравшие одинаковое количество баллов, победителем признаётся участник, подавший заявку первым.

    - Оценка заявок осуществляется на основании технического предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.

- Порядок подачи, изменения и отзыва заявки

    - Заявки представляются в бумажной форме, в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и документации о конкурентной услуге.

    - В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

    - Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой услуге. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.

    - Заявка должна содержать всю указанную в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; (Приложение №4).

- идентификационный номер налогоплательщика; (Приложение №5).

- копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение;

- предложение с указанием кода (номера), наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение.

    - Заявки оформляются на армянском и русском языках. Вся переписка, связанная с проведением услуги, ведется на армянском и русском и языках. В случае если для участия в услуге иностранному лицу потребуется извещение и документация о конкурентной закупке, приглашение к участию на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в документации о конкурентной услуге, приглашении к участию.

    - Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной услуге.

    - На конверте указываются наименование и код услуги (номер конкурентной процедуры), на участие в которой подается заявка, наименование и адрес участника. На конверте может быть указан номер лота.

    - Организатор услуг ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД».

    - Каждый конверт с конкурентной заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется организатором услуги. По требованию участника, подавшего конверт с конкурентной заявкой, организатор услуги выдает расписку в получении конверта с указанием времени и даты получения.

    - По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

    - В документации о проведении запроса предложений не устанавливается срок действия заявок и окончательных предложений.

    - Заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.9 документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

    - Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

    - Заявки представляются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».

    - Один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»).

    - Маркировка конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:__________________ (наименование и код услуги);
Оригинал (Копия) заявки на участие в запросе предложений №__________________ (указать номер и наименование услуги) не вскрывать до 18.00 часов, времени «19» мая 2022 г.».

    - Конверт «Оригинал» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 1.25, 2.1.2., 4.2.3.4., 4.2.3.6., 5.1.4. документации.

    - Конверт «Копия» должен содержать копии всех документов, представленных в конверте «Оригинал».

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

    - Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено ЗАО «ЮКЖД» (организатором закупок ЗАО «ЮКЖД) до истечения срока подачи заявок на участие в такой услуге. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в конкурентной з услуге считается дата подачи последних изменений.

    - Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.

    - Для изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.9 документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер процедуры, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».

    - Изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

    - В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре услуги считается дата подачи последних изменений.

    - Отзыв заявки, представленной для участия в запросе предложений, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

    - Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе предложений, представители участников запроса предложений должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

- Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений

    - Организатор закупки совместно с членами экспертной группы производят вскрытие конвертов. По итогам вскрытия заявок оформляется протокол. Если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки оформляется итоговый протокол в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Рассмотрение и оценка заявок проводятся организатором закупки совместно с экспертной группой после окончания срока подачи предложений.

    - Если при рассмотрении заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся. Окончательные предложения не запрашиваются.

    - Все заявки рассматриваются заказчиком на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений и оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

    - Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:

- несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;

- предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;

- указания цены работ, и/или цены за единицу работы, выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу работы, (если такая цена установлена);

- отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);

- отказа от проведения запроса предложений.

- Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок)

    - Отклонение представленных заявок по иным основаниям не допускается.

    - Победитель запроса предложений определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям документации.

    - Оценка заявок осуществляется на основании критерии, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

- Заключение договора

    - Договор заключается с победителем запроса предложения, за исключением случаев, предусмотренных документацией.

    - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации и в заявке победителя или участника.

    - При заключении договора с победителем запроса предложений (по лоту), договор должен быть заключен целиком на весь лот.

    - Если победитель запроса предложений уклонился от подписания договора либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.

    - Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в порядке, предусмотренной настоящей документации, в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.

    - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований документации и условий технического предложения.

    - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, а также вправе заключить договор с иным участником в соответствии с Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО ''ЮКЖД''.

    - Срок передачи проекта договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.

    - Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с которым заключается договор, заказчику не должен превышать срок, указанный в документации о закупке.

    - В случае непредставления договора, подписанного победителем или иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае непредставления победителем или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации о конкурентной закупке) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам закупки.

    - Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.

Приложение №2

к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт закрытого распределительного устройства 10 кВ ТП Ереван с заменой двух вводных ячеек на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты

| 1. Цель проведение работ/оказания услуг |  | 1. Ремонт секции шин ЗРУ-10 кВ с заменой двух вводных ячеек КРУ-10 с масляными выключателями ВМПЭ-10 1000А от на новые ячейки с вакуумными выключателями. 2. Замена электромеханической релейной защиты и автоматики двух вводных ячеек ЗРУ-10 кВ на цифровые микропроцессорные блоки релейной защиты. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик |  | Дирекция инфраструктуры ЗАО «ЮКЖД» Предприятие электрификации и электроснабжения |  |  |
| 3. Место и сроки, выполнения работы/ оказания услуги |  | РА, г. Ереван, тяговая подстанция Ереван ТП. Срок выполнения работ не более 150 календарных дней с даты подписания договора. |  |  |
| 4. Особые условия |  | Работа на территории тяговой подстанции вблизи и на токоведущих частях действующей электроустановоки. При производстве работ соблюдать меры безопасности при работе в электроустановках. |  |  |
| 5. Состав работ |  | - Демонтаж вводных ячеек №1 и №2 секции шин КРУ 10 кВ: - Монтаж: - ячейки КРУ 10 кВ ввода №1 секции шин №1 в комплекте с вакуумным выключателем (номинальный ток выключателя не менее 1000 А), двухкерновыми трансформаторами тока 600/5, микропроцессорным блоком релейной защиты, защитой от дуговых замыканий, цепями коммерческого учета электроэнергии; - ячейки КРУ 10 кВ ввода №2 секции шин №2 в комплекте с вакуумным выключателем (номинальный ток выключателя не менее 1000 А), двухкерновыми трансформаторами тока 600/5, микропроцессорным блоком релейной защиты, защитой от дуговых замыканий, цепями коммерческого учета электроэнергии; - Пуско-наладочные работы; Высоковольтные испытания смонтированного оборудования; - Оформление приёмо-сдаточной документации. |  |  |
| 6. Обязанности исполнителя |  | - Выполнить работы в соответствие п.5 настоящего задания, соблюдать правила охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности РА. - Предоставить гарантию на конструктивные элементы и выполненные работы не менее 12 месяцев. - Передать заказчику сервисное программное обеспечение к микропроцессорному терминалу. |  |  |
| 7. Требования к режиму предприятия |  | В соответствие правил внутреннего трудового распорядка. |  |  |
| 8. Исполнительная документация |  | - Протоколы высоковольтных испытаний вводных ячеек №1 и №2 и шинного моста 10 кВ; - Протоколы испытаний вакуумных выключателей; - Протокол наладки релейной защиты ввода №1 и №2; - Протоколы испытаний трансформаторов тока; - Сертификаты соответствия ГОСТ (ТУ) на применяемые материалы и оборудование: – для ячеек КРУ: ГОСТ 14693-90; – для вакуумного выключателя: ГОСТ Р 52565-2006; – для терминала защит: соответствующее ТУ, выданное производителю терминала защит. - Акты смонтированного оборудования; - Акты скрытых работ; - Акт выполненных работ. |  |  |
| 9. Требования по оплате выполненных работ |  | Предусмотрена предоплата в размере до 40% от суммы договора. Предоплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления средств на счет исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акта) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика по оплате работ считается исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика. |  |  |
| 10. Результаты работ |  | - В машинном зале ЗРУ-10 кВ. тяговой подстанции установлены две новые вводные ячейки КРУ в комплекте с вакуумными выключателями. - Ячейки укомплектованы: - трансформаторами тока; - микропроцессорными блоками защит с интерфейсом на русском языке; - защитой от дуговых замыканий; - блокировками безопасности; - цепями коммерческого учета. - Вакуумные выключатели обеспечивают коммутацию в нормальном (оперативном) и аварийном режимах работы цепи электроустановки. - Микропроцессорные блоки с набором защит для вводного выключателя обеспечивают селективную работу коммутационного аппарата в аварийных режимах работы вводных ячеек секции шин 10 кВ. - Представлена исполнительная документация в соответствии с пунктом 8 технического задания. |  |  |
| Технические характеристики ячеек КРУ-10 кВ ТП Ереван (дополнительные сведения о фактическом состоянии) |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Параметр (тип) |  |
| Структурное обозначение ячейки |  |  | КРУ-10; Вводы ВВ-1 и ВВ-2 (Схема №1) |  |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |  | 10 кВ. |  |
| Номинальный ток, А |  |  | 1000А |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  | Постоянный 220 В |  |
| Марка и сечение вводного кабеля |  |  | Шина алюминиевая сечением 80х8 (мм) |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  | ВМПЭ-10, выкатной 3-х полюсный |  |
| Расположение выкатного элемента |  |  | нижнее |  |
| Трансформаторы тока | тип и коэффициент трансформации |  | Литой, Ктт 600/5 |  |
|  | класс точности |  | 0,5 |  |
|  | количество |  | 3 |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |  | нет |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |  | - |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |  | Релейно-контактная, электромеханическая |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  | да |  |
|  | МТЗ |  | да |  |
|  | Защита от замыканий на землю |  | нет |  |
|  | Дуговая защита |  | нет |  |
|  | др. |  | внешняя защита, защита от минимальных напряжений, и др. |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  | Да, в ячейке ТН |  |
| Наличие блокировки |  |  |  | механическая |
| Наличие учета электроэнергии |  |  | Коммерческий учет |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  | Республика Армения, г. Ереван пр. Арцаха 34 |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  | ЗАО «ЮКЖД», РА, г. Ереван, ул. Тигран Меца 50 |  |
| Начальная (максимальная) цена Договора (максимальная сумма расходов) составляет: |  |  | 23 651 055,56 (двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьдесят пять целых пятьдесят шесть сотых) драм РА без учета НДС или 28 381 266,6 (двадцать восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть целых, шесть десятых) драм РА с НДС. |  |

Схема №1

|  | Приложение № 3 к документации |
| --- | --- |

Техническое предложение

Оформляется участником конкурса

«____» ___________ 2022 г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер и предмет конкурса: участник должен указать номер и предмет запроса предложений, в соответствии извещения.

| Наименование работ |  | Сумма в драмах РА без НДС | Сумма в драмах РА с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость работ/услуг: «Ремонт закрытого распределительного устройства 10 кВ тяговой подстанции Ереван с заменой двух вводных ячеек на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты» |  | (указать сумму работ без НДС) | (указать сумму работ с НДС) |
| Срок предоставления гарантии на смонтированное оборудование. |  | (указать кол-во в месяцах) |  |
| Размер предоплаты |  | % |  |
| Срок выполнения работ |  | (указать кол-во календарных дней) |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |
| Форма оплаты | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями документации. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в п.1.14 документации и проекте договора. |  |  |
| Срок и порядок оплаты | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями документации. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации. |  |  |

| Характеристики предлагаемых к монтажу ячеек Участник должен заполнить форму опросного листа и указать основные техническое параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запрашиваемые данные |  | Предложение участника |
| Структурное обозначение, тип и производитель ячейки |  |  |
| Сертификат или декларация соответствия ячеек КРУ производителя, (ГОСТ 14693-90) |  | (указать номер документа и представить в виде приложения к техническому предложению) |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |  |
| Номинальный ток выключателя А |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |
| Марка и сечение основных токоведущих шин |  |  |
| Тип, марка, модель коммутационного аппарата, (производитель) |  |  |
| Сертификат или декларация соответствия выключателя, ГОСТ Р 52565-2006 |  | (указать номер документа и представить в виде приложения к техническому предложению) |
| Расположение выкатного элемента |  |  |
| Трансформаторы тока | тип и коэффициент трансформации |  |
|  | класс точности |  |
|  | Количество в ячейке |  |
| Тип, марка, модель дуговой защиты |  |  |
| Тип, марка, модель микропроцессорного блока защит, (производитель) |  |  |
| Сертификат или декларация соответствия микропроцессорного блока ТУ |  | (указать номер документа и представить в виде приложения к техническому предложению) |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |
|  | МТЗ |  |
|  | Защита от минимальных напряжений |  |
|  | Дуговая защита |  |
|  | Наличие отдельного дискретного входа №1 «Внешняя защита» для сопряжения терминала с блоком дуговой защиты |  |
|  | Наличие отдельного дискретный вход №2 «Внешняя защита» для сопряжения терминала с дифференциальной защитой трансформатора |  |
|  | др. |  |
| Сервисное программное обеспечение к микропроцессорному блоку |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  |
| Тип заземляющего разъединителя |  |  |
| Наличие блокировки и тип блокировки |  |  |
| Наличие учета электроэнергии |  |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени:

__________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование участника)

__________________________________________________________________________________________________________Печать

(Должность, подпись, ФИО)

Приложение № 4

к документации

На бланке участника

## ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №___________________________

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе предложений №___________________ на право заключения договора по ремонту закрытого распределительного устройства 10 кВ тяговой подстанции Ереван с заменой двух вводных ячеек на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями к документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, ______________ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в порядке, предусмотренном документацией без объяснения причин.

В случае признания _______________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- ___________________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении _______(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ___ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе предложений обеспечили соблюдение требований закона Республики Армения от 13 июня 2015 №ЗР-49 «О защите персональных данных» в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса предложений.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения, в целях проведения запроса предложений.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки,

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

Печать (при наличии)					                   			     		      (должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 2022 г.

|  | ## Приложение № 5 ## к документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Полное название компании (фирмы)

Адрес:

Телефон:

Зарегистрированный адрес офиса:

2. Руководитель: (Ф.И.О.)

3. Профилирующее направление деятельности компании:

4.Организационно-правовая форма компании (фирмы):

5. Уставной капитал: _____________

6. Опыт работы (лет) по предмету услуг

в стране 0,0 года;         за рубежом  0,0 года

7. Банковские реквизиты:

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:

9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.

10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по кадровым вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по техническим вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по финансовым вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Датировано "_____" ____________________ 2022 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

Печать (при наличии) _______________________(Должность, подпись, ФИО)

Приложение № 6

к документации

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год

2.Уставной капитал: _____________________________________(___________)

3.Банковские реквизиты:

- наименование банка,

- телекс, телефон,

- ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет

4. Форма собственности:

Государственная (да, нет)

Смешанная (да, нет)

Кооперативная (да, нет)

Частная (да, нет)  __________________

С участием иностранного капитала (да, нет) _____

5. Основной вид деятельности: _________________________________________

6. Другие виды деятельности: ________________________________________

7. Торговый оборот Участника, включая НДС за 2020-2021 гг.

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 2022 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

Приложение № 7

к документации

Сведения об опыте участника

ФОРМА

| год | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) | Сумма договора (в драм, без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Стоимость фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных о поставке товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг (в драм., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору) |

Датировано "_____" ____________________ 2022 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

| ԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ №ՆՅՈՒ - ____________________ ДОГОВОР ПОДРЯДА №НЮ- __________________ ք.Երևան/ г. Ереван "____"___________ 2022 г. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____ «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______ ________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола конкурсной комиссии № _____ от ________г. заключили настоящий Договор о нижеследующем: - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по замене двух вводных ячеек закрытого распределительного устройства 10 кВ на новые в комплекте с вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты, находящегося по адресу РА, г. Ереван, тяговая подстанция Ереван, пр. Арцаха 34 (ячейки с масляными выключателями инв. № 40010368; № 40010374) в полном объёме, своими силами и средствами (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы. 1.2. Работы выполняются на основании Технического задания (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Подрядчик выполняет Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. 1.4. Работы необходимо выполнить в течение не более -- календарных дней со дня заключения настоящего Договора. - ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. По согласованию Сторон общая стоимость Работ по настоящему Договору, согласно Ведомости договорной цены (Приложение №1), составляет ____________ (______________) драм РА, в том числе 20% НДС ____________ (__________) драм РА. 2.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА, указанный в настоящем Договоре в следующем порядке: - предоплата составляет ______________ (___________________-) драм РА от общей суммы Договора (40%) и перечисляется на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора; - окончательная сумма будет производиться ЗАКАЗЧИКОМ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приема выполненных работ, на основании счет-фактуры. Датой оплаты работ ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Согласно настоящему Договору Стороны после завершения Работ оформляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов. 2.3. В случае изменения цены настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение. - СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, предусмотренные подпунктом 1.4. 3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы ранее сроков, предусмотренных подпунктом 1.4., при этом он направляет Заказчику письменное уведомление о досрочном выполнении Работ. 3.3. В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внесения изменений в сроки выполнения Работ, предусмотренные подпунктом 1.4. то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению Сторон. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. При необходимости передать Подрядчику на период выполнения Работ площадку, для производства Работ, а также всю необходимую для выполнения Работ документацию, утвержденную в установленном порядке, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком. 4.1.2. Произвести приемку и оплату фактически выполненных работ, произведенных Подрядчиком на основании Актов выполненных работ, согласно подпункта 2.2. 4.1.3. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2. Заказчик имеет право: 4.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или приступает настолько медленно, что окончание Работы к сроку становится явно невозможным. 4.2.2. Не вмешиваясь в деятельность Подрядчика наблюдать за ходом выполняемых Работ. 4.2.3. Своими силами или силами привлеченных организаций устранять возникшие в ходе выполнения Работ недостатки, с последующим возмещением Подрядчиком расходов, понесенных Заказчиком. 4.3. Подрядчик обязан: 4.3.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.3.2. Не передавать документацию, полученную от Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика в письменной форме. 4.3.3. Не вносить изменения в документацию без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком. 4.3.4. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Работы Заказчику в установленный срок. 4.3.5. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии выполняемых Работ по настоящему Договору. 4.3.6. Обеспечить: - сохранность имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в течение и рамках действия настоящего Договора, а также всех поставляемых для реализации настоящего Договора материалов и оборудования; - производство Работ в соответствии с нормативно-технической документацией; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования в течение гарантийного срока; - устранение замечаний административных и надзорных органов; - соблюдение в ходе проведения Работ правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнение необходимых противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; - содержание и уборку площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 4.3.7. При завершении Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика. 4.3.8. Предоставлять Заказчику Акт смонтированного оборудования. 4.3.9. Предоставить Заказчику сервисное программное обеспечение для микропроцессорного терминала защит, установленного в ячейке распределительного устройства. 4.3.10. Передать Заказчику исполнительную документацию за 10 (десять) календарных дней до дня сдачи-приемки Работ. 4.3.11. В процессе производства Работ нести ответственность за соблюдение инструкций по безопасности движения поездов работниками Подрядчика, а также за сохранность СЦБ, электроснабжения, контактной сети и кабельных линий связи, в соответствии с нормами Правил технической эксплуатации железной дороги. 4.3.12. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии в процессе производства Работ, в том числе о повреждении или случайной гибели имущества Заказчика, о причинение вреда здоровью или несчастном случае, повлекшее смерть одного или более лиц и о принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы с составлением в 3-х дневный срок двустороннего Акта, с указанием причин приостановки Работ, в случаях: - обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы; - обнаружения иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. - ДОКУМЕНТАЦИЯ 5.1. Заказчик передает Подрядчику утвержденную в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения Работ, в 2-х экземплярах. 5.2. Подрядчик не вправе отступить от согласованной и утвержденной документации без письменного согласия Заказчика. - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ 6.1. Оборудование и материалы для Работ предоставляются Подрядчиком в соответствии Техническим заданием (Приложение №2) 6.2. Все поставляемые для Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. - ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РИСКИ 7.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику после полной оплаты. 7.2. После подписания Акта сдачи-приемки Работ, Заказчик несет риск случайной его гибели или повреждения. 7.3. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, выполнение которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 7.4. До завершения и сдачи Работ Подрядчик несет полную ответственность за риск его случайной гибели (повреждения), в том числе риск случайной гибели (повреждения) оборудования, поставленного для выполнения Работ. - ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧА И ПРИЕМКИ 8.1. Выполненные объемы Работ должны быть документально подтверждены Подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы. 8.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных Работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ. 8.2. Заказчик назначает своего представителя в производстве Работ. 8.3. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний. 8.4. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, выполнения работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных в ходе проведения Работ, в процессе сдачи-приемки Работ, в ходе эксплуатации объекта, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего Договора, Заказчик выдает Подрядчику предписание о приостановке Работ или устранении указанных нарушений в срок, указанный в предписании Заказчика. 8.5. Нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, устраняются за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки. 8.6. Подрядчик передает Заказчику за 10 календарных дней до начала приемки Работ 2 экземпляра исполнительной документации. 8.7. Фактическая сдача результатов Работ Заказчику осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и подписанием Акта сдачи- приема. 8.8. После завершения Работ, выполненных по настоящему Договору и всем Приложениям Подрядчик обязуется вернуть все замененные части ячеек распределительного устройства Заказчику. 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 9.2. Гарантийный срок для Работ по настоящему Договору устанавливается ______ (______) месяца с даты подписании сторонами Акта сдачи- приема Работ. 9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Дефектного Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 9.4. При письменном отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Дефектный Акт. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по устранению недостатков. 9.5. Качество и гарантийный срок смонтированного на объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования. 9.6. Указанные гарантии не распространяются на: 9.6.1. случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, а также на выявленные дефекты, если они явились следствием эксплуатации объекта с нарушением установленных правил и норм; 9.6.2. случаи повреждения объекта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий и военных действий. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РА. 10.2. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за выполненную работу, предусмотренный п.3 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 0,13% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% неоплаченной суммы. 10.3. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,13% от цены примерного перечня ремонтных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% цены примерного перечня ремонтных работ. 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства РА и условиями настоящего Договора. 11.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику сумму предоплаты. 11.4. Расторжение Договора вступает в силу со дня получения от инициатора прекращения договорных отношений соответствующего уведомления другой стороной или с даты, указанной в этом сообщении, но не ранее даты получения уведомления. 11.5. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Подрядчика в случае невозможности выполнить Работ собственными силами и/или силами субподрядчика, Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику за фактически выполненную Работу. 11.6. В случае необходимости выполнения работ, которые не были включены Подрядчиком в список недостатков Дефектного Акта по не объективным причинам, последний несет ответственность по их устранению за свой счет в разумные сроки. 11.7. При досрочном расторжении настоящего Договора Подрядчик обязуется привести ячейки распределительного устройства в изначальное состояние, на момент начала работ и вернуть Заказчику. 12. ФОРС-МАЖОР (обстоятельства непреодолимой силы) 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы /форс-мажор/, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить в момент заключения настоящего Договора. 12.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтвердить официальными документами, выданными со стороны Торгово-промышленной палаты РА и заверенными подписью и печатью руководителя ТПП, в 30-дневний срок с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 12.4. Если указанные в пункте 12.1 настоящего Договора обстоятельства повлияли на исполнение обязательств в установленные настоящим Договором сроки, данные сроки отодвигаются соразмерно времени действия соответствующих обстоятельств. 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты истечения гарантийного срока согласно пункту 9.2. а в части платежей - до полного расчета. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте. 14.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Республики Армения. 14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Армения. 14.4. Все приложения, прилагаемые к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. 14.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика. Приложения: - Приложение №1 – Ведомость договорной цены, - Приложение №2 – Техническое задание. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога » г. Ереван, пр. Тигран Меца, 50 ИНН – 00448268 р/с 160480007998 ЗАО “Банк ВТБ Армения'' Генеральный директор ___________________ А.В. Мельников ПОДРЯДЧИК РА, ИНН Банк р/с Генеральный директор _______________ Координатор от ЗАО «ЮКЖД»:__________ | Приложение № 8 к документации «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, հետագայում «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա.Վ. Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «____________» ______, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս _________, ________________, ով գործում է ______________ հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում այսուհետ՝ «Կողմեր», մրցութային հանձնաժողովի ____________թ. № __ արձանագրության հիման վրա, կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին՝ - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 1.1. Պատվիրատուի հանձնարարությամբ Կապալառուն պարտավորվում է կատարել 10կՎ փակ բաշխող սարքավորման երկու միացման խցիկների փոխարինումը նորով վակումային անջատիչներով և ռելեային պաշտպանության միկրոպրոցեսորային բլոկերով, ՀՀ, ք. Երևան Երևան քարշային կայան, Արցախի պող. 34 հասցեում գտնվող (յուղային անջատիչներով խցիկներ գ/հ № 40010368; № 40010374), ամբողջ ծավալով, սեփական ուժերով և միջոցներով (այսուհետ աշխատանքներ), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել և վճարել կատարված աշխատանքների դիմաց: 1.2.Աշխատանքներն իրականացվում են Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №2), որը հանդիսանում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը: 1.3. Կապալառուն Աշխատանքները կատարում է իր և/կամ ներգրավված ենթակապալառու կազմակերպությունների ուժերով: 1.4. Աշխատանքները պետք է կատարվեն Պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ քան -- օրացուցային օրվա ընթացքում: 2.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 2.1. Կողմերի համաձայնությամբ սույն Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների ընդհանուր գումարը համաձայն Պայմանագրային գնի ամփոփագրի(Հավելված №1) կազմում է ___________ (____________) ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 20% ԱԱՀ-_____________ (_______________) ՀՀ դրամ: 2.2. Սույն Պայմանագրով աշխատանքների վճարումը իրականացվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից սույն պայմանագրում նշված ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հաշվեհամարի դրամական միջոցների փոխանցման եղանակով. - Պայմանագրի ընդհանուր գումարից կանխավճարը կազմում է Պայմանագրի ընդհանուր գնի 40%-ը՝ ____________ (________________) ՀՀ դրամ և փոխանցվում է ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հաշվեհամարին սույն Պայմանագրի կնքման պահից 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: - Պատվիրատուի կողմից վերջնահաշվարկը իրականցվում է կատարված Աշխատանքների հանձնման - ընդունման Ակտի երկկողմանի ստորագրվելուց հետո, հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից Աշխատանքների վճարման ամսաթիվ է համարվում Պտվիրատուի հաշվեհամարից դրամական միջողների ելքի ամսաթիվը: - Սույն Պայմանագրի համաձայն ՝ Կողմերը Աշխատանքների ավարտից հետո ձևակերպում և ստորագրում են փոխհաշվարկների հաստատման Ակտը։ 2.3.Սույն Պայմանագրի գնի փոփոխության դեպքում Կողմերը կնքում են լրացուցիչ համաձայնագիր: 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 3.1. Կապալառուն պարտավորվում է կատարել Աշխատանքները 1.4. ենթակետի համաձայն նախատեսված ժամկետներում: 3.2. Կապալառուն իրավունք ունի իրականացնել Աշխատանքները 1.4. ենթակետի համաձայն նախատեսված ժամկետներից շուտ, որի դեպքում նա Աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման մասին գրավոր ծանուցում է Պատվիրատուին: 3.3. Եթե Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություններ մտցնել 1.4. ենթակետի համաձայն նախատեսված ժամկետներում, ապա այդպիսի փոփոխությունները կարող են կատարվել միայն Կողմերի համաձայնությամբ` գրավոր ձևով: 4.ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 4.1. Պատվիրատուն պարտավոր է՝ 4.1.1. Անհրաժեշտության դեպքում, սույն Պայմանագրի ստորագրման պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, համաձայն Կապալառուի և Պատվիրատուի միջև կնքված Ակտի, Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքների իրականացման համար տարածք, ինչպես նաև սահմանված կարգով հաստատված Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը: 4.1.2. Իրականացնել Աշխատանքների ընդունումը և Կապալառուի կողմից փաստացի կատարած Աշխատանքների դիմաց վճարումը՝ կատարված աշխատանքների Ակտերի հիման վրա, համաձայն 2.3 ենթակետի: 4.1.3. Ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները՝ սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: 4.2.Պատվիրատուն իրավունք ունի՝ 4.2.1. Հրաժարվել սույն Պայմանագրի կատարումից և պահանջել վնասների փոխհատուցում, եթե Կապալառուն ժամանակին չի սկսում սույն Պայմանագրի կատարումը կամ այնքան դանդաղ է կատարում, որ Աշխատանքի ավարտը սահմանված ժամկետում ակնհայտորեն անհնարին է դառնում: 4.2.2.Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն կատարվող Աշխատանքների ընթացքի և որակի նկատմամբ: 4.2.3. Իր կամ ներգրավված կազմակերպությունների ուժերով վերացնել Աշխատանքի ընթացքում առաջացած թերությունները՝ Կապալառուից կողմից Պատվիրատուի կրած ծախսերի հետագա փոխհատուցմամբ: 4.3. Կապալառուն պարտավոր է՝ 4.3.1. Ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: 4.3.2. Պատվիրատուից ստացած փաստաթղթերը չփոխանցել երրորդ անձանց առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: 4.3.3. Փաստաթղթերում փոփոխություններ չկատարել առանց Պատվիրատուի հետ գրավոր համաձայնության: 4.3.4.Աշխատանքները կատարել սույն Պայմանագրով նախատեսված ծավալով և ժամկետում, և Աշխատանքները հանձնել Պատվիրատուին սահմանված ժամկետում։ 4.3.5.Պատվիրատուի կոնկրետ հարցմամբ տեղեկացնել նրան սույն Պայմանագրով նախատաեսված կատարվող Աշխատանքների վիճակի մասին: 4.3.6.Ապահովել՝ - Պատվիրատուի գույքի պահպանվածությունը այն տարածքի սահմաններում, որտեղ կատարվում են Աշխատանքները սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում և շրջանակներում, ինչպես նաև սույն Պայմանագիրն իրականացնելու համար մատակարարվող բոլոր նյութերի և սարքավորումների պահպանվածությունը, - Աշխատանքների կատարումը՝ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան, - Աշխատանքներն ընդունելու ժամանակ և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացումը, - ինժեներական համակարգերի և սարքավորումների անխափան գործողությունը երաշխիքային ժամկետի ընթացքում, - վարչական և վերահսկիչ մարմինների դիտողությունների վերացումը, - տարվող Աշխատաքնների ընթացքում աշխատանքի պահպանության և հակահրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանումը, անհրաժեշտ հակահրդեհային և պայթյունաանվտանգ միջոցառումների, շրջակա միջավայրի, կանաչապատ տարածությունների և հողի անվտանգության ու պահպանման տեխնիկայի միջոցառումների իրականացումը, - հրապարակի և անմիջապես իրեն հարակից տարածքի պահպանումն ու մաքրումը: 4.3.7. Աշխատանքներն ավարտելու դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 4.3.8. Պատվիրատուին ներկայացնել մոնտաժված սարքավորման Ակտը: 4.3.9.Պատվիրատուին տրամադրել բաշխման սարքավորման խցիկում տեղադրված պաշտպանության միկիկրոպրոցեսորային տերմինալի սպասարկման ծրագրային ապահովում : 4.3.10. Պատվիրատուին փոխանցել կատարողական փաստաթղթերը Աշխատանքների հանձման-ընդունման օրվանից 10 (տաս) օրացույցային օր առաջ: 4.3.11. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պատասխանատվություն կրել Կապալառուի աշխատողների կողմից գնացքների երթևեկության անվտանգության հրահանգների պահպանման համար, ինչպես նաև ազդանշանների համակարգի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, հպակային ցանցի և կապի մալուխային գծերի պահպանման համար՝ երկաթուղու տեխնիկական շահագործման կանոններին համապատասխան: 4.3.12. Պատվիրատուի ներկայացուցչին անհապաղ տեղեկացնել Աշխատանքերն իրականացնելիս առաջացած ցանկացած պատահարի մասին, այդ թվում՝ Պատվիրատուի գույքի վնասման կամ պատահական կորստի մասին, առողջությանը վնաս պատճառելու կամ դժբախտ պատահարի մասին, որն առաջացրել է մեկ կամ ավելի մարդու մահի մասին և պատահարի հետևանքների արագ վերացման համար ձեռնարկվող միջոցառումների մասին: 4.4.Կապալառուն իրավունք ունի՝ 4.4.1.Անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին և մինչ նրա հրահանգների ստանալը դադարեցնել Աշխատանքները եռօրյա ժամկետում կազմելով երկկողմանի Ակտ՝ նշելով աշխատանքների դադարեցման պատճառները՝ - Պատվիրատուի համար իր՝ Աշխատանքը կատարելու եղանակի մասին հրահանգների կատարման հնարավոր անբարենպաստ հետևանքների հայտնաբերման դեպքում, - այլ հանգամանքների հայտնաբերում, որոնք սպառնում են կատարվող Աշխատանքի արդյունքների պիտանելիությանը կամ ստեղծում են այն ժամանակին ավարտելու անհնարինություն: Կապալառուն, չնախազգուշացնելով Պատվիրատուին նշված հանգամանքների մասին կամ շարունակելով աշխատանքը՝ չսպասելով պատասխանի կամ, չնայած Պատվիրատուի՝ աշխատանքը դադարեցնելու վերաբերյալ ժամանակին տրված հրահանգի, իրավասու չէ վեճ առաջանալու դեպքում հղում անել նշված հանգամանքներին: - ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ - Պատվիրատուն Կապալառուին է փոխանցում սահմանված կարգով հաստատված, Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 2 օրինակից: - Կապալառուն իրավունք չունի առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության շեղվել համաձայնեցված և հաստատված փաստաթղթերից: 6. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ և ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 6.1.Աշխատանքների կատարման համար նախատեսված սարքավորումներն և նյութերը տրամադրվում են Կապալառուի կողմից համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №2): 6.2. Աշխատանքների համար մատակարարվող բոլոր նյութերն և սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխան հավաստագրեր, իրենց որակը հաստատող տեխնիկական անձնագրեր: 7.ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՌԻՍԿԵՐ 7.1․ Սույն Պայմանագրով Աշխատանքների արդյուքնների հանդեպ սեփականության իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին ամբողջական վճարումն իրականացնելուց հետո: 7.2. Հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո Պատվիրատուն կրում է դրա պատահական կորստի կամ վնասվելու ռիսկը: 7.3. Պատվիրատուի կողմից իր կամ շահագործման կարիքների համար կառուցվող օբյեկտի մասնակի օգտագործումը, որի աշխատանքների կատարումը ամբողջապես ավարտված չէ, թույլատրվում է Կապալառուի համաձայնությամբ՝ սահմանված կարգով օբյեկտի այդ հատվածի շահագործման հանձնելուց հետո: Անհրաժեշտության դեպքում նշված հարաբերությունները ձևակերպվում են սույն Պայմանագրին կից Լրացուցիչ համաձայնագրով: 7.4. Մինչև Աշխատանքների ավարտը և հանձնումը Կապալառուն լիովին պատասխանատվություն է կրում դրա պատահական կորստի (վնասման) ռիսկի համար, այդ թվում՝ Աշխատանքները կատարելու համար մատակարարված սարքավորումների պատահական կորստի (վնասման) ռիսկի համար: 8.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ, ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 8.1.Կատարված Աշխատանքների ծավալները պետք է փաստաթղթերով հաստատված լինեն Կապալառուի կողմից և համապատասխան կարգով համաձայնեցված: 8.1.1.Պատվիրատուն 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է կատարված Աշխատանքների ստուգում, ուսումնասիրում, ձևակերպում և ստորագրում է ներկայացված փաստաթղթերը կամ հիմնավորված մերժում է ուղարկում Կապալառուին: 8.2. Պատվիրատուն նշանակում է իր ներկայացուցչին Աշխատանքների կատարման ընթացքում: 8.3. Պատվիրատուի ներկայացուցիչը և նրա կողմից իրավասու անձիք իրավունք ունեն իրականացնել օգտագործվող նյութերի որակի և աշխատանքների հանդեպ վերահսկողություն, մասնակցել ստուգումների և փորձարկումների անցկացմանը: 8.4. Կապալառուի կողմից աշխատաքների կատարման ժամկետների չպահպանման փաստերի հայտնաբերման, աշխատանքների ոչ պատշաճ կարգով և անպատշաճ որակով կատարման դեպքում, որոնք հայտնաբերվում են Աշխատանքները կատարելիս, աշխատաքների հանձման-ընդունման ընթացքում, օբյեկտի շահագործման ընթացքում, ռեսուրսների ոչ նպատակային օգտագործման և սույն Պայմանագրի այլ պայմանների խախտման դեպքում, Պատվիրատուն Կապալառուին գրավոր կարգադրություն է տալիս Աշխատանքները դադարեցնելու վերաբերյալ կամ նշված խախտումները վերացնելու՝ Պատվիրատուի կարգադրության մեջ նշված ժամկետում: 8.5. Աշխատանքները կատարելու ժամանակ Կապալառուի կողմից թույլ տրված խախտումները վերացվում են Կապալառուի հաշվին՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում: 8.6. Կապալառուն Աշխատանքների ընդունումից 10 օրացույցային օր առաջ Պատվիրատուին է փոխանցում կատարողական փաստաթղթերը՝ 2 օրինակից։ 8.7. Աշխատանքների արդյունքների փաստացի հանձնումը Պատվիրատուին իրականացվում է Կողմերի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված բոլոր պարտավորությունների կատարումից և հանձնման - ընդունման Ակտի և Փորձարկման ակտի ստորագրումից հետո: 8.8. Սույն Պայմանագրով և բոլոր Հավելվածներով կատարված Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուն պարտավորվում է վերադարձնել խցիկ բոլոր ոչ պիտանի փոխարիված մասերը Պատվիրատուին: 9. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 9.1. Որակի երաշխիքները տարածվում են սույն Պայմանագրով նախատեսված Կապալառուի կողմից կատարված բոլոր կոնստրուկտիվ տարրերի ու Աշխատանքների վրա: 9.2. Սույն պայմանագրով Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է ___ (_______) ամիս Կողմերի կողմից հանձնման – ընդունման Ակտի ստորագրման օրվանից: 9.3. Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ, որոնք խոչընդոտում են բնականոն շահագործմանը, ապա Կապալառուն պարտավոր է վերացնել դրանք իր հաշվին և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում: Թերությունները արձանագրող ակտի կազմմանը մասնակցելու, դրանց վերացման կարգն ու ժամկետները համաձայնեցնելու համար Կապալառուն պարտավոր է ուղարկել իր ներկայացուցչին՝ Պատվիրատուի գրավոր տեղեկացումը ստանալու օրվանից ոչ ուշ քան 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այս դեպքում երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է համապատասխանաբար թերությունների վերացման ժամանակահատվածով: 9.4. Եթե Կապալառուն հայտնաբերված թերությունների ակտի կազմումը և ստորագրումը մերժում է, ապա Պատվիրատուն կազմում է միակողմանի ակտ: Ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի թերությունների վերացման համար ներգրավել այլ կազմակերպություն` այդ հետևավանքների պատճառով կրած ծախսերը Կապալառուից վճարելու պահանջով: Պատվիրատուն իրավունք ունի նաև թերությունների վերացման համար ներգրավել այլ կազմակերպություն՝ Կապալառուի հաշվին հետագա ծախսերի վճարմամբ, եթե Կապալառուն չի իրականացրել և (կամ) ոչ պատշաճ կերպով է իրականացրել թերությունների վերացման պարտավորությունները: 9.5. Տեղադրված սարքավորման որակն ու երաշխիքային ժամկետը պետք է համապատասխանեն տվյալ տեսակի արտադրանքի ԳՕՍՏ-ին, ՏՊ պահանջներին, որոնք ներկայացվում են սարքավորման արտադրողի կողմից։ 9.6. Նշված երաշխիքները չեն տարածվում՝ 9.6.1.երրոդ անձանց կողմից օբյեկտի կանխամտածված վնասելու, ինչպես նաև հայտնաբերված թերությունների դեպքում, եթե դրանք առաջացել են օբյեկտի շահագործման սահմանված կանոնների ու նորմերի խախտումների հետևանքով, 9.6.2. անհաղթահարելի ուժի, այդ թվում՝ տարերային աղետների ու ռազմական գործողությունների վրա հասնելու արդյունքում օբյեկտի վնասման դեպքերում: 10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 10.1.Սույն Պայմանագրով պարտավորություն¬ների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը կրում են ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվություն: 10.2.ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից սույն Պայմանագրի 3 կետում նախատեսված աշխատանքների համար վճարման ժամկետների խախտման դեպքում ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ իրավունք ունի կետանցի յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՑ գանձել տոույժ չվճարված գումարի 0,13 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը: 10.3.ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից իրականացվող աշխատանքների ժամկետների խախտ¬ման դեպքում ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի կետանցի յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար գանձել ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՑ տույժ վերանորոգման աշխատանքների մոտավոր ցուցակի գնի 0,13 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան վերանորոգման աշխատանքների մոտավոր ցուցակի գնի 10 տոկոսը: - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 11.1.Սույն Պայմանագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք ձևակերպվում են Կողմերի կողմից սույն Պայմանագրին կից Լրացուցիչ համաձայնագրերով: 11.2. Սույն Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, կամ Կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ՝ ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին և սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: 11.3. Կողմերի համաձայնությամբ սույն Պայմանագրի լուծման դեպքում Կապալառուն Պատվիրատուին է վերադարձնում կատարված Աշխատանքների գումարը: 11.4. Պայմանագրի լուծումը ուժի մեջ է մտնում մյուս կողմի՝ նախաձեռնող կողմից պայմանագրային հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ համապատասխան ծանուցում ստանալու օրվանից կամ այդ հաղորդագրությունում նշված օրվանից, սակայն ծանուցումը ստանալու օրվանից ոչ շուտ: 11.5.Կապալառուի նախաձեռնությամբ սույն պայամանագիրը վաղաժամկետ լուծման դեպքում, սեփական ուժերով և/կամ ենթակապալառուի ուժերով աշխատանքներ կատարման անհնարինության դեպքում, Պատվիրատուն իրավունք ունի չվճարել Կապալառուին փաստացի կատարված աշխատանքի համար: 11.6. Անհրաժեշտության դեպքում Կապալառուն պարտավորվում է կրել պատասխանատվություն և ողջամիտ ժամկետում կատարել համապատասխան աշխատանքները իր հաշվին, որոնք ոչ սուբյեկտիվ պատճառներով չեն ընդգրկվել Թերությունների Ակտում: 11.7. Վաղաժամկետ Պայմանարի լուծման դեպքում Կապալառուն պարտավորվում է նախնական վիճակի բերել բաշխող սարքավորման խցիկները, ինչպիսին եղել է հանձնման պահին և վերադարձնել Պատվիրատուին: - ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ (անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներ) 12.1.Կողմերն ազատվում են սույն Պայմանագրով պարտավորությունների լրիվ կամ մասնակի չկատարման համար, եթե չկատարումը հանդիսացել է պայմանգիրը ստորագրելուց հետո արտակարգ բնույթի իրադարձությունների արդյունքում առաջացած անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժոր) հանգամանքների հետևանք, որոնք կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել սույն պայմանագրի կնքման պահին: 12.2.Անհաթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը Կողմերը պետք է հաստատեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման պահից 30-օրյա ժամկետում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից տրված և առևտրաարդյունաբերական պալատի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատած պաշտոնական փաստաթղթերով: 12.3. Եթե անհաղթահարելի ուժի հանգամանքները գործում են 3 (երեք) իրար հաջորդող ամիսների ընթացքում, սույն Պայմանագիրը կարող է լուծվել կողմերի համաձայնությամբ: 12.4. Եթե սույն պայմանագրի 12.1․ կետում նշված հանգամանքները ազդել են պարտավորությունների կատարման վրա սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, տվյալ ժամկետները հետաձգվում են համապատասխան հանգամանքների գործողության ժամկետին համաչափ: 13. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 13.1. Սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 9.2 կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ավարտը, իսկ վճարումների մասով գործում է մինչև դրանց ամբողջական վերջնահաշվարկի ավարտը: 14. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 14.1. Սույն Պայմանագրով ցանկացած ծանուցում տրվում է գրավոր, պատվիրված նամակի տեսքով ուղարկվում է ստացողին՝ իր փոստային հասցեով: Ծանուցումն համարվում է ընդունված հասցեատիրոջ կողմից այն ստանալու օրը: Ծանուցագրում նշված հարցերի օպերատիվ կարգավորման համար թույլատրվում է ծանուցման ուղարկումը տելեքսով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրությամբ, էլեկտրոնային նամակով: 14.2. Սույն Պայմանագիրը կատարելիս Կողմերը ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ակտերով և նորմերով: 14.3. Սույն Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ: 14.4. Սույն Պայմանագրին կցված բոլոր Հավելվածները հանդիսանում են նրա անբաժանելի մասը: 14.5. Սույն Պայմանագիրը կազմված է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ տրամադրվում է Պատվիրատուին և մեկ օրինակ՝ Կապալառուին: Հավելվածներ՝ - Հավելված № 1 - Պայմանագրային գնի ամփոփագիր - Հավելված № 2 –Տեխնիկական առաջադրանք, 15. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈւ «ՀարավկովկասÛան երկաթուղի» ՓԲԸ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող․ 50 ՀՎՀՀ 00448268 հ/հ 160480007998 «Բանկ ՎՏԲ Հայաստան» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն ________________________________Ա.Վ. Մելնիկով ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՀՀ, ՀՎՀՀ՝ Բանկ Հ/Հ Գլխավոր տնօրեն _______________ Координатор от: ________________ |
| --- | --- |